- 合同主要条款

# （本主要条款作为双方签订合同的参考，但不得与询价文件的实质性内容相背离，以最终签订的协议文本为准。）

电缆修补服务合同

业主单位（甲方）：德阳高新发展有限公司

服务单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和我国相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，订立如下设施设备维修、更换服务采购合同：

第一条 服务内容

服务名称：广汉会展中心外围广场绿化带预装式变电站内电缆修补服务

服务地点：广汉市航空路一段8号

服务清单：

| 序序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120 | 82 | 米 |
|  | 电力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70 | 15 | 米 |
| 2 | 金属格栅窗 | 长100厘米，宽30厘米 | 8 | 个 |

服务日期：2026年   月   日至2026年   月   日。乙方应于前述期限内完成全部电缆修补、调试，金属格栅窗安装及现场恢复工作。

服务范围：包括布放部分电缆、更换配电室金属格栅窗、配电室其他隐患排查等。

服务要求：（一）技术标准：施工及材料须符合国家现行相关标准，包括但不限于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）等。

（二）材料要求：修补的电缆及配件须为符合国家标准的合格产品，提供产品合格证及检测报告。施工前，所有材料需经采购方验收。

（三）安全与现场管理：施工期间做好安全围挡、警示标识，保护周边绿化带及市政设施，完工后恢复场地原貌。供应商承担全部安全责任（含人员、设备及第三方安全）。

（四）工期要求：合同签订后 10个自然日内完成全部电缆修补、调试，金属格栅窗安装及现场恢复工作。

（五）验收与测试：完工后须对修复电缆进行绝缘电阻测试、直流耐压试验或导通测试，提供测试报告，并配合采购方组织验收。

（六）质保期：自验收合格之日起 12个月。质保期内因施工质量或材料缺陷导致的故障，供应商须在 2小时内响应，24小时内免费修复。

（七）资料归档：完工后提交竣工资料（含修补记录、测试报告、合格证等）。

（八）使用标准、规范：国家标准和电力行业标准及规范。

第二条 合同价款及支付条件

合同价款（包干价）：￥    元（大写：     整），税率  ％，不含税总价￥    元(大写：       ),税金：    元(大写：       )。

付款方式：经采购人验收合格并收到乙方出具的全额增值税专用发票及相关资料后15个工作日内一次性支付所有款项。

第三条 甲方的权利义务

1、项目验收合格后，甲方按约定支付合同价款。

2、服务过程中若发生不可抗力事件，延误的工期可顺延，但乙方应在不可抗力事件发生之日起24小时内通知甲方并提供证明材料。

3、甲方有权要求乙方按本合同约定进行作业，并对乙方的货物和工作进行监督。

第四条 乙方的权利和义务

1、乙方应按照本合同约定的要求进行电缆修补服务，服务过程中，乙方应保障自身人员及第三人的人身和财产安全。因乙方原因造成乙方自身人员或第三人的人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

2、乙方应制定完备的安全、组织和技术措施，并严格遵照执行。乙方应做到文明服务,保证服务现场有序,保证设备及施工人员的生命安全。

3、按本合同约定的时间完成服务内容。

4、乙方在作业过程中应保障现场设施设备的安全，不得损坏现场设施设备。

第五条 违约责任

1、乙方未按合同约定时间完成，每逾期一日，按合同总价的0.5%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿合同总价10%的违约金。

2、安装后经检测不符合国家标准（如GB 50168）或合同技术附件要求，乙方需在48小时内免费修复或更换配件。若修复后仍不达标，甲方可要求全额退款并索赔合同总价15%的违约金。

3、因乙方原因造成乙方自身人员或第三人的人身或财产损害，给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿，甲方的损失包括但不限于对第三方的赔偿或补偿、案件受理费、保全费、保全保险费、差旅费、律师费、公告费等。

4、乙方提供服务过程中损坏现场设施设备的，乙方应当进行修复，将现场设施设备恢复原状，若乙方拒不修复的，甲方可自行找第三方进行修复，因此产生的费用由乙方承担。

5、乙方违约的，除按本合同承担违约责任外，还应承担甲方为维护权利而产生的费用，包括但不限于案件受理费、保全费、保全保险费、差旅费、律师费、公告费等。

第六条 质保期

质保期为一年，自验收合格之日起计算。质保期内因施工质量或材料缺陷导致的故障，乙方须在 2小时内响应，24小时内免费修复。

第七条 争议解决

若本合同发生纠纷，甲乙双方应本着“诚实、互谅”的原则先行协商，协商不成可向甲方所在地法院起诉。

第八条 其他

1、本合同自成立后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有相同的法律效力。

2、本合同附件包括《服务内容及要求》。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

代表人：                         代表人：

电话：                           电话：